## CAP.PORT
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA
Cohesión del suelo |  | c= | 0 | tn/m2
Peso específico del suelo |  | γs= | 1.65 | tn/m3 | EMS
Profundidad de desplante |  | Df= | 2 | m | EMS
Base cimentación |  | B= | 5.15 | m | EMS
Angulo de fricción |  | Φs= | 35 |  | EMS
|  | Φ's= | 23.3333
|  |  |  | q= | 3.3 | tn/m2
Nc, Nq, Ny= Factores de capacidad de carga adimensionales que están unicamente en función del ángulo de fricción del suelo
X, Y, Z= Factores adimencionales que dependen del tipo de cimentación.
| Para cimentación cuadrada (X=1.30 - Y=1.00 - Z=0.40) |  |  |  | X | Y | Z
| Para cimentación cuadrada (X=1.30 - Y=1.00 - Z=0.30) |  |  |  | 1 | 1 | 0.5
| Para cimentación corrida (X=1.00 - Y=1.00 - Z=0.50) |  |  |  | Nc | Nq | Nγ
[5 empty] | 21.75 | 10.23 | 6
|  |  | qu= | 47.43 | tn/m2
|  |  | F.S= | 4
|  |  | qu= | 11.8575 | tn/m2
|  |  |  | 1.1858 | kg/cm2
𝑞𝑢=𝑋𝑐𝑁𝑐+𝑌𝑞𝑁𝑞+𝑍𝛾𝐵𝑁𝛾
𝑞=𝛾𝑠𝐷𝑓

## PRED.
PREDIMENSIONAMIENTO - TANQUE RECTANGULAR ENTERRADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
DATOS
Peso específico del agua |  |  |  | γa= | 1000 | kg/m3 |  |  |  | Angulo de fricción |  |  | Φs= | 35 | EMS
Peso específico del suelo |  |  |  | γs= | 1650 | kg/m3 | Estudio Mecánica de Suelos |  |  | Módulo elasticidad acero |  |  | Es= | 2100000 | kg/cm2
Capacidad de carga del suelo |  |  |  | σ.adm= | 1.1858 | kg/cm2 | Estudio Mecánica de Suelos |  |  | Módulo elasticidad concreto |  |  | Ec= | 233928.1941 | kg/cm2
Resistencia a la compresión del concreto |  |  |  | f'c= | 240 | kg/cm2
Peso específico del concreto armado |  |  |  | γc= | 2447.328 | kg/m3 | NEC-15: 4-4.1-tabla 8
Cedencia del acero de refuerzo |  |  |  | Fy= | 4200 | kg/cm2 |  |  |  | Factor de reducción Flexión |  |  | ф= | 0.9
[10 empty] | Factor de reducción Corte |  |  | ф= | 0.85
DIMENSIONES DEL TANQUE
bl= | 0.3
ha= | 1.45 |  |  |  |  | 0.3
H= | 1.75
a= | 3
b= | 4.75 |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 1.75
Vol= | 24.9375
4.75
PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
ESPESOR DE LOS MUROS
De conformidad con el informe 350 de ACI (American Concrete Institute) Environmental Engineering Concrete Structures), los muros de hormigón armado con una altura del líquido igual o mayor a 3.00 m, tendrán un espesor mínimo de 30 cm. En términos generales, el espesor mínimo de cualquier elemento estructural de los depósitos deberá ser de 15 cm. Se requerirá un mínimo de 20 cm donde el recubrimiento del hormigón para protección del acero de refuerzo sea de 5 cm o más.
[5 empty] | tm= | 0.2
r= | 0.05 | Recubrimiento
d= | 0.15 | Altura efectiva
ESPESOR DE LA LOSA DE FONDO
Se diseñara una losa de fondo con unión empotrada con las paredes, con las siguiente dimensión:
0.114
L= | 5.15 | Lado largo
A= | 3.4 | Lado corto |  |  | hlp= | 0.25 | altura asumida
r= | 0.07 | Recubrimiento
d= | 0.18 | Altura efectiva
ESPESOR DE LA LOSA DE TAPA
Se supone que la presión neta encima de la losa es una carga uniformemente repartida producida por el peso propio de la losa de cubierta.
0.114
L= | 5.15 | Lado largo
A= | 3.4 | Lado corto |  |  | ht= | 0.15 | altura asumida
r= | 0.03 | Recubrimiento
d= | 0.12 | Altura efectiva
[8 empty] | 0.2 |  |  | 4.75 |  |  | 0.2
0.2
[6 empty] | 0.15 |  |  | A |  |  |  | B
0.3
|  |  | 1.45 |  |  | 1.75
[8 empty] | 3.4 | [5 empty] | 3
0.25
0.2 |  |  | 4.75 |  |  | 0.2 |  |  | D |  |  |  | C
0.2
5.15
CALCULO DE EMPUJES
1
1650
35
0
0.271
|  |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 1.45 |  | 1.7737 |  | 0.5
|  |  | 0.271 | [6 empty] | Ko= | 0.5
ANÁLISIS Y DISEÑO DE MUROS
CONSIDERACIONES GENERALES
PARED A-B = PARED D-C |  |  | Caso a) |  |  | NO APLICA |  |  | Caso b) |  | OK | Caso e) |  | NO APLICA
B= | 4.95
H= | 1.95 |  | Caso c) |  |  | NO APLICA |  |  | Caso d) |  | OK
CONDICIÓN TANQUE VACÍO - SOLO EMPUJE SUELO
Se diseña como muro en cantilever para un ancho unitario en su luz más corta
EMPUJE SUELO - CARGA TRIANGULAR
[5 empty] | x(m) | E(tn/m2) | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m)
|  |  |  | base | 0 | 1.7737 | 1.1241 | 1.7294
|  |  |  | h/3 | 0.65 | 1.1825 | 0.33307 | 0.76862
|  |  |  | 2h/3 | 1.3 | 0.59125 | 0.041634 | 0.19216
EMPUJE SOBRECARGA - CARGA UNIFORME
[5 empty] | x(m) | E(tn/m2) | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m)
|  |  |  | base | 0 | 0.5 | 0.95062 | 0.975
|  |  |  | h/3 | 0.65 | 0.5 | 0.4225 | 0.65
|  |  |  | 2h/3 | 1.3 | 0.5 | 0.10562 | 0.325
|  |  | ELU | Coef.may. | Durabilidad |  |  |  |  | d= | 7.9478 |  |  | t1= | 0.2
|  |  |  | 1.6 | 1.2 |  |  |  | 0.018579 | r= | 5 |  |  | d= | 0.15
|  | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m) | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m) |  |  |  |  | t= | 12.9478 | < tm.asumido OK
|  | 2.0747 | 2.7044 | 3.9835 | 5.1925
|  | 0.75557 | 1.4186 | 1.4507 | 2.7238 |  |  |  | 63.062 |  | Verificación a corte:
|  | 0.14726 | 0.51716 | 0.28274 | 0.99294
4.0725
[9 empty] | 7.9478 |  |  |  |  | CUMPLE
8.2107
CONDICIÓN TANQUE LLENO - SOLO EMPUJE CONTENIDO - SIN EMPUJE DE SUELO
h= | 1.875
[13 empty] | ELU | Coef.may. | Durabilidad
| EMPUJE LIQUIDO - CARGA TRIANGULAR | [5 empty] | EMPUJE MEDIO FILTRANTE - CARGA TRIANGULAR | [6 empty] | 1.6 | 1.2
| x(m) | E(tn/m2) | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m) |  |  | x(m) | E(tn/m2) | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m) |  | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m) | (-) M(tn-m/m) | V(tn/m)
base | 0 | 1.45 | 0.84961 | 1.3594 |  | base | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.84961 | 1.3594 | 1.6312 | 2.61
h/3 | 0.625 | 0.96667 | 0.25174 | 0.60417 |  | h/3 | 0.625 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25174 | 0.60417 | 0.48333 | 1.16
2h/3 | 1.25 | 0.48333 | 0.031467 | 0.15104 |  | 2h/3 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.031467 | 0.15104 | 0.060417 | 0.29
[5 empty] | 5.086 |  |  | Verificación a corte: |  |  |  | 2.0471
|  |  |  | t1= | 10.086 | < tm.asumido OK | [5 empty] | CUMPLE
MOMENTOS Y CORTANTES
PARED B-C = PARED A-D |  |  | Caso a) |  |  | 0.6 |  | Caso b) |  | NO APLICA |  | Caso e) |  | NO APLICA
B= | 3.2
H= | 1.95 |  | Caso c) |  |  | 0.6 |  | Caso d) |  | NO APLICA
CONDICIÓN TANQUE VACÍO - SOLO EMPUJE SUELO |  |  |  |  | 1.7737 |  |  |  | 0.5
EMPUJE DEL SUELO - TABLA 15.2 | [7 empty] | EMPUJE SOBRECARGA - TABLA 15.1
PUNTO | β | β' | γ | MX (kg-m/m) | MY (kg-m/m) | Mmáx (kg-m/m) | V(kg/m) | PUNTO | β | β' | γ | MX (kg-m/m) | MY (kg-m/m) | Mmáx (kg-m/m) | V(kg/m)
1 | 0.0089 |  |  | 60.0277 | 0 | 60.0277 | 0 | 1 | 0.0336 |  |  | 63.882 | 0 | 63.882 | 0
2 | 0.006 | 0.0062 |  | 40.4681 | 41.817 | 41.817 | 0 | 2 | 0.0168 | 0.0074 |  | 31.941 | 14.0693 | 31.941 | 0
3 | -0.0179 |  | 0.093 | -120.7299 | 0 | 120.7299 | 527.868 | 3 | -0.0745 |  | 0.75 | -141.6431 | 0 | 141.6431 | 1200
4 | -0.0131 |  | 0.136 | -88.3554 | 0 | 88.3554 | 771.936 | 4 | -0.0365 |  | 0.297 | -69.3956 | 0 | 69.3956 | 475.2
0 | -0.0242 |  | 0.248 | -163.2214 | 0 | 163.2214 | 1407.648 | 0 | -0.0554 |  | 0.416 | -105.3292 | 0 | 105.3292 | 665.6
[6 empty] | 163.2214 | 1407.648 | [6 empty] | 141.6431 | 1200
|  |  |  | ELU | Coef.may. | Durabilidad | [5 empty] | d= | 2.8594
[5 empty] | 1.6 | 1.2 |  |  |  |  | 0.018579 | r= | 5
PUNTO | MX (kg-m/m) | MY (kg-m/m) | V(kg/m) | MuX (kg-m/m) | MuY (kg-m/m) | Vu(kg/m) | Mumáx (kg-m/m) |  |  |  |  | t= | 7.8594 | < tm.asumido OK
1 | 123.9097 | 0 | 0 | 237.9066 | 0 | 0 | 237.9066
2 | 72.4091 | 55.8863 | 0 | 139.0255 | 107.3017 | 0 | 139.0255 |  |  |  | 63.062 | t1= | 0.2
3 | -262.373 | 0 | 1727.868 | -503.7561 | 0 | 3317.5066 | 503.7561 |  |  |  |  | d= | 0.15
4 | -157.751 | 0 | 1247.136 | -302.8819 | 0 | 2394.5011 | 302.8819
0 | -268.5506 | 0 | 2073.248 | -515.6172 | 0 | 3980.6362 | 515.6172 |  |  |  | 2.8594
Verificación a corte:
[8 empty] | 3.1221 |  |  | 8.2107 | CUMPLE
CONDICIÓN TANQUE LLENO - SOLO EMPUJE CONTENIDO - SIN EMPUJE DE SUELO | [7 empty] | 1.45
[7 empty] | ELU | Coef.may. | Durabilidad
EMPUJE DEL CONTENIDO - TABLA 15.2 | [7 empty] | 1.6 | 1.2 |  |  |  | 3.3076
PUNTO | β | β' | γ | MX (kg-m/m) | MY (kg-m/m) | V(kg/m) | MuX (kg-m/m) | MuY (kg-m/m) | Vu(kg/m) | Mumáx (kg-m/m)
1 | 0.0089 | 0 | 0 | 132.1472 | 0 | 0 | 253.7226 | 0 | 0 | 253.7226 |  | t1= | 8.3076 | < tm.asumido OK
2 | 0.006 | 0.0062 | 0 | 89.088 | 92.0576 | 28.768 | 171.049 | 176.7506 | 55.2346 | 176.7506
3 | -0.0179 | 0 | 0.093 | -265.7792 | 0 | 0 | -510.2961 | 0 | 0 | 510.2961 | Verificación a corte:
4 | -0.0131 | 0 | 0.136 | -194.5088 | 0 | 0 | -373.4569 | 0 | 0 | 373.4569 |  |  |  | 0.043321
0 | -0.0242 | 0 | 0.248 | -359.3216 | 0 | 0 | -689.8975 | 0 | 0 | 689.8975
CUMPLE
ACERO DE REFUERZO EN MUROS
ACERO DE REFUERZO EN PAREDES
As.mín=5 cm2
|  |  | Mu (kg-m/m) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
PARED A-B = PARED D-C CARA EXTERNA POR EMPUJE DE SUELO |  | base | 3983.499 | 15 | 7.8062 | 12 | 7 | 101.4% | 1Φ12mm@16.67cm
|  | h/3 | 1450.696 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 2h/3 | 282.737 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
PARED A-B = PARED D-C CARA INTERNA POR EMPUJE DE CONTENIDO |  | base | 1631.25 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | h/3 | 483.3333 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 2h/3 | 60.4167 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
PARED A-D = PARED B-C CARA EXTERNA POR EMPUJE DE SUELO |  | 1 | 237.9066 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 2 | 139.0255 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 3 | 503.7561 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 4 | 302.8819 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 5 | 515.6172 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
PARED A-D = PARED B-C CARA CARA INTERNA POR EMPUJE DE CONTENIDO |  | 1 | 253.7226 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 2 | 176.7506 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 3 | 510.2961 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 4 | 373.4569 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
|  | 5 | 689.8975 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
ACERO HORIZONTAL |  |  |  |  | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOSA DE FONDO
ANALISIS DE CARGAS
CARGAS PERMANENTES
Paño 1
Peso paredes laterales= |  | 13.962 | Bx= | 4.95
Peso losa de tapa= |  | 6.4279 | By= | 3.2
Peso contenido= |  | 20.6625
Peso propio= |  | 10.7132
CARGA EVENTUAL
| L= | 0.1
|  | CARGA ULTIMA Pu=1.2(Pparedes+Ppropio)+1.6L | [6 empty] | CARGA DE SERVICIO P= (Pparedes+Plosatapa+Pcontenido+Ppropio)+L
|  |  | 2.0293 | [7 empty] | 3.368
< σ.adm= 11.8575Tn/m2 OK
Paño 1
Caso a) |  |  | 1.5
Caso b) |  |  | NO APLICA
MOMENTOS Y CORTANTES
Se diseñan los paños como losas en dos direcciones para un ancho unitario
| Momento en el centro de luz en la losa de fondo | [6 empty] | Momentos en los extremos
|  |  |  | Paño 1 |  |  |  |  | Paño 1
| Lado largo |  |  | 2.0718 |  |  |  |  | 4.1436
| Lado corto |  |  | 0.86585 |  |  |  |  | 1.7317
5.0226
3.2469
Durabilidad y Coef. Mayor
[6 empty] | 1.92 |  |  |  |  | Verificación a corte:
| Mu+x (tn-m/m) | Mu+y (tn-m/m) | Mu-x (tn-m/m) | Mu-y (tn-m/m) | Vu(Tn/m) | Mumáx (tn-m/m) |  |  | 11.232
Paño 1 | 3.9779 | 1.6624 | 7.9558 | 3.3249 | 9.6434 | 7.9558 | [6 empty] | 5.9711
Paño 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r= | 6
Paño 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | hlp= | 17.232 | < tlp.asumido OK |  |  | CUMPLE
[8 empty] | hlp= | 0.25
[8 empty] | d= | 0.19
ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE PISO
As.mín=6.33 cm2
|  |  | Mu (kg-m/m) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
PAÑO 1 |  | xx (+) | 3977.8969 | 19 | 6.3333 | 12 | 6 | 107.1% | 1Φ12mm@20cm
|  | yy (+) | 1662.4289 | 19 | 6.3333 | 12 | 6 | 107.1% | 1Φ12mm@20cm
PAÑO 1 |  | xx (-) | 7955.7938 | 19 | 12.3082 | 14 | 8 | 100.1% | 1Φ14mm@14.29cm
|  | yy (-) | 3324.8578 | 19 | 6.3333 | 12 | 6 | 107.1% | 1Φ12mm@20cm
POR RECOMENDACIÓN DE LA ACI, EL DIAMETRO MINIMO EN ELEMENTOS QUE TENGAN CONTACTO CON EL SUELO SE USARA BARRAS DE DIAMETRO DE 12 mm
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOSA DE TAPA MACIZA
ANALISIS DE CARGAS
CARGAS PERMANENTES
Peso propio= |  | 6.4279 | Bx= | 4.95 | Caso a) |  | 1.5
| D= | 0.4058 | By= | 3.2
CARGA EVENTUAL |  |  |  |  | Caso b) |  | NO APLICA
| L= | 0
Se diseñan los paños como losas en dos direcciones para un ancho unitario
0.63305
MOMENTOS Y CORTANTES
|  |  | 1.9389 |  |  |  | 1.5668
|  |  | 0.81031 |  |  |  | 1.0129
Verificación a corte:
5.5449
1.8433
| r= | 5
| ts= | 10.5449 | < tlp.asumido OK |  |  |  | CUMPLE
| ht= | 0.15
| d= | 0.1
As.mín=3.33 cm2
|  |  | Mu (kg-m/m) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
MOMENTOS |  | (+) x-x | 1938.9179 | 10 | 5.6993 | 12 | 5 | 99.22% | 1Φ12mm@25cm
MOMENTOS |  | (+) y-y | 810.3059 | 10 | 3.3333 | 12 | 5 | 169.6% | 1Φ12mm@25cm
REFUERZO CARA TOP |  |  |  |  | 3.3333 | 12 | 5 | 169.6% | 1Φ12mm@25cm
VERIFICACIÓN DE LOS ESFUERZOS EN EL SUELO DE FUNDACIÓN
σ= | 3.368 | < σ.adm= 11.8575Tn/m2 OK |  |  |  | Vol. Tierra excavada= | 39.3975
P= | 53.3496 |  |  |  |  | Peso. Tierra excavada= | 65.0059 | OK, no se preveen asentamientos importantes
𝑒=𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜/150=
𝑒=𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜/150=
Ɣsuelo
Φsuelo
Ko
Ka
𝐸𝑐=15100√(𝑓^′ 𝑐)
𝐾𝑎=〖𝑡𝑔〗^2 (45−(∅𝑠)/2)=
Ɣa*ha
Ɣa*ha
Ɣsuelo*Ko*HT
Ko*q.sc
0.5≤𝐻/𝐵≤2
𝐵>2𝐻
0.5≤𝐻/𝐵≤2
𝐵>2𝐻
𝐵<𝐻/2
𝑅𝑢=𝜌∗𝐹𝑦(1−0.59 𝐹𝑦/(𝑓^′ 𝑐) 𝜌)=
𝑑≥√((𝑀𝑢.𝑚á𝑥)/(𝑅𝑢∗𝑏))=
𝑣𝑢=〖𝑉𝑢〗_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=
𝑣𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)=
𝑑≥√((𝑀𝑢.𝑚á𝑥)/(𝑅𝑢∗𝑏))=
𝑣𝑢=〖𝑉𝑢〗_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=
𝜌=0.75(0.4335 (𝑓^′ 𝑐)/𝐹𝑦)=
0.5≤𝐻/𝐵≤2
𝐵>2𝐻
0.5≤𝐻/𝐵≤2
𝐵>2𝐻
𝐵<𝐻/2
𝑀𝑥=𝛽∗𝑞𝑜∗𝐿^2
𝑉=𝛾∗𝑞𝑜∗𝐿
𝑀𝑦=𝛽′∗𝑞𝑜∗𝐿^2
𝑀𝑥=𝛽∗𝑞∗𝐿^2
𝑉=𝛾∗𝑞∗𝐿
𝑀𝑦=𝛽′∗𝑞∗𝐿^2
𝑅𝑢=𝜌∗𝐹𝑦(1−0.59 𝐹𝑦/(𝑓^′ 𝑐) 𝜌)=
𝑑≥√((𝑀𝑢.𝑚á𝑥)/(𝑅𝑢∗𝑏))=
𝑣𝑢=〖𝑉𝑢〗_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=
𝑣𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)=
𝑀𝑥=𝛽∗𝑞𝑜∗𝐿^2
𝑉=𝛾∗𝑞𝑜∗𝐿
𝑀𝑦=𝛽′∗𝑞𝑜∗𝐿^2
𝑑≥√((𝑀𝑢.𝑚á𝑥)/(𝑅𝑢∗𝑏))=
𝑣𝑢=〖𝑉𝑢〗_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=
𝜌=0.75(0.4335 (𝑓^′ 𝑐)/𝐹𝑦)=
𝐴𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑐=𝑀𝑢/(〖0.9〗^2∗𝐹𝑦∗𝑑)
𝐴𝑠.𝑚í𝑛=14/𝐹𝑦∗𝑏∗𝑑
𝜎𝑢=𝑃𝑢/(𝐵𝑥∗𝐵𝑦)
𝜎=𝑃/(𝐵𝑥∗𝐵𝑦)
0.5≤𝐵𝑥/𝐵𝑦≤2
𝐵𝑦<𝐵𝑥/2
𝑀_−=1/12 𝜎𝑢〖∗𝐵𝑥〗^2=
𝑀_+=(𝜎𝑢〖𝐵𝑥〗^2)/24=
𝑀_+=(𝜎𝑢〖𝐵𝑦〗^2)/24=
𝑀_−=1/12 𝜎𝑢〖∗𝐵𝑦〗^2=
𝑉=(𝜎𝑢∗𝐿)/2=
𝑣𝑢=〖𝑉𝑢〗_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=
𝑑≥√((𝑀𝑢.𝑚á𝑥)/(𝑅𝑢∗𝑏))=
𝐴𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑐=𝑀𝑢/(〖0.9〗^2∗𝐹𝑦∗𝑑)
𝐴𝑠.𝑚í𝑛=14/𝐹𝑦∗𝑏∗𝑑
𝐴𝑠.ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧=(𝐴𝑠.𝑚á𝑥)/3
0.5≤𝐵𝑥/𝐵𝑦≤2
𝐵𝑦<𝐵𝑥/2
𝑞𝑢=1.3∗(1.2𝐷+1.6𝐿)=
〖𝑀𝑢〗^+=(𝑞𝑢∗〖𝐵𝑥〗^2)/8=
𝑑≥√(𝑀𝑢/(𝑅𝑢∗𝑏))=
𝑣𝑢=〖𝑉𝑢〗_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=
𝐴𝑠.𝑐𝑎𝑙𝑐=𝑀𝑢/(〖0.9〗^2∗𝐹𝑦∗𝑑)
𝐴𝑠.𝑚í𝑛=14/𝐹𝑦∗𝑏∗𝑑
𝐴𝑠.𝑚í𝑛=
𝑉=(𝑞𝑢∗𝐵𝑥)/2=
〖𝑀𝑢〗^+=(𝑞𝑢∗〖𝐵𝑦〗^2)/8=
𝑉=(𝑞𝑢∗𝐵𝑦)/2=

## MEF
DATOS MODELO SAP2000 - TANQUE RECTANGULAR ENTERRADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
ASIGNACION DE CARGAS
PATRONES DE CARGA | [7 empty] | CASOS DE CARGA
Peso propio muro |  |  | WM | Super Dead | 489.4656 | kg/m2 |  | Permanente | D | WM+WL+WR | P | WM+WR
Peso propio losa piso |  |  | WL | Super Dead | 611.832 | kg/m2 |  | Viva | L | S/C
Peso propio losa techo |  |  | WR | Super Dead | 367.0992 | kg/m2 |  | Flujo | F | PHV+PHL
Presión hidrostática vertical |  |  | PHV | Super Dead | 1575 | kg/m2 |  | Suelo | H | PLS
Presión hidrostática lateral |  |  | PHL | Super Dead | ***Patron de nodos |  |  | Sismo | E
Persión lateral del suelo |  |  | PLS | Other | ***Patron de nodos
Sobrecarga viva |  |  | S/C | Live |  | kg/m2
PATRONES DE NODOS | [7 empty] | COMBINACIONES DE CARGA
S=D+F+L
U= 1.2P+1.6L
PRESIONES CONSTANTES
FACTORES DE CARGA ACI 350.3R-06
SUELO | H= | 2 |  | AGUA | ha= | 1.575 |  | Combinación | D | F | L | E | H
[5 empty] | ha= | 1.5 |  | Comb._01 | 1.4 | 1.4
[8 empty] | Comb._02 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |  | 0.6
| A= | 0 |  |  | A= | 0 |  | Comb._03 | 1.2 | 1
| B= | 0 |  |  | B= | 0 |  | Comb._04 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.6
| C= | -825 |  |  | C= | -1000 |  | Comb._05 | 0.9 | 1.2 |  |  | 0.6
| D= | 1650 |  |  | D= | 1500 |  | Comb._06 | 0.9 | 1.2 |  | 1 | 0.6
FACTORES DE DURABILIDAD Sd
[8 empty] | Diseño por: | EMA - Normal | EMA - Severo
[8 empty] | Flexión/Tensión | 20000 | 17000
[8 empty] | Cortante | 24000 | 20000
|  | 1650 |  |  | 1500 |  |  | Sd (F/T) | 2.7 | 3.176
[8 empty] | Sd (V) | 2.25 | 2.7
1650 | = | D |  | 1500 | = | D |  | COMBINACIONES DE CARGA PARA DISEÑO POR FLEXIÓN
D | = | 1650 |  | D | = | 1500 |  | ACI 350.3R-06 | EMA - NORMAL
[8 empty] | Combinación | D | F | L | E | H
0 | = | C*H+D |  | 0 | = | C*H+D |  | U1 | 3.78 | 3.78
C | = | -825 |  | C | = | -1000 |  | U2 | 3.24 | 3.24 | 4.32 |  | 1.62
[8 empty] | U3 | 3.24 | 2.7
[8 empty] | U4 | 3.24 | 3.24 | 2.7 | 2.7 | 1.62
COEFICIENTE DE BALASTO |  | 2 | kg/cm3 | EMS |  |  |  | U5 | 2.43 | 3.24 |  |  | 1.62
[8 empty] | U6 | 2.43 | 3.24 |  | 2.7 | 1.62
RIGIDEZ LATERAL DEL SUELO | [7 empty] | ENVOLVENTE
|  |  | a= ancho elemento finito de area discretizado |  |  |  |  | COMBINACIONES DE CARGA PARA DISEÑO POR FLEXIÓN
|  |  | a= | 25 |  |  |  | ACI 350.3R-06 | EMA - SEVERO
[8 empty] | Combinación | D | F | L | E | H
[8 empty] | U1 | 4.4464 | 4.4464
|  |  | Ks= | 1250 | kg/cm |  |  | U2 | 3.8112 | 3.8112 | 5.0816 |  | 1.9056
[8 empty] | U3 | 3.8112 | 3.176
[8 empty] | U4 | 3.8112 | 3.8112 | 3.176 | 3.176 | 1.9056
[8 empty] | U5 | 2.8584 | 3.8112 |  |  | 1.9056
[8 empty] | U6 | 2.8584 | 3.8112 |  | 3.176 | 1.9056
ENVOLVENTE
MURO FLECTOR - ACERO DE REFUERZO
COMBINACIONES DE CARGA PARA DISEÑO POR CORTE
- ENVOLVENTE | [7 empty] | ACI 350.3R-06 | EMA - NORMAL
- M22 - M11 | [7 empty] | Combinación | D | F | L | E | H
- ELEMENTO FINITO MÁS CRÍTICO | [7 empty] | U1 | 3.15 | 3.15
[8 empty] | U2 | 2.7 | 2.7 | 3.6 |  | 1.35
[8 empty] | U3 | 2.7 | 2.25
[8 empty] | U4 | 2.7 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 1.35
[8 empty] | U5 | 2.025 | 2.7 |  |  | 1.35
[8 empty] | U6 | 2.025 | 2.7 |  | 2.25 | 1.35
ENVOLVENTE
COMBINACIONES DE CARGA PARA DISEÑO POR CORTE
[8 empty] | ACI 350.3R-06 | EMA - SEVERO
[8 empty] | Combinación | D | F | L | E | H
[8 empty] | U1 | 3.78 | 3.78
[8 empty] | U2 | 3.24 | 3.24 | 4.32 |  | 1.62
[8 empty] | U3 | 3.24 | 2.7
[8 empty] | U4 | 3.24 | 3.24 | 2.7 | 2.7 | 1.62
PARED A-D | M22 | [6 empty] | U5 | 2.43 | 3.24 |  |  | 1.62
TABLE: Element Forces - Area Shells | [7 empty] | U6 | 2.43 | 3.24 |  | 2.7 | 1.62
Joint | OutputCase | StepType | M11 | M22 | V13 | V23 |  | ENVOLVENTE
Text | Text | Text | Kgf-m/m | Kgf-m/m | Kgf/m | Kgf/m
536 | ENVOLVENTE | Max | 226.59 | 1132.95 | -1.44 | 3270.93
545 | ENVOLVENTE | Max | 226.78 | 1133.91 | -1.44 | 3272.68
546 | ENVOLVENTE | Max | 43.36 | 324.7 | -0.83 | 3272.68
537 | ENVOLVENTE | Max | 43.37 | 324.19 | -0.83 | 3270.93
536 | ENVOLVENTE | Min | 68.37 | 341.86 | -1.95 | 1024.14
545 | ENVOLVENTE | Min | 68.51 | 342.57 | -1.95 | 1025.43
546 | ENVOLVENTE | Min | 11.07 | 88.99 | -1.17 | 1025.43
537 | ENVOLVENTE | Min | 11.09 | 88.61 | -1.17 | 1024.14
M11
TABLE: Element Forces - Area Shells
Joint | OutputCase | StepType | M11 | M22 | V13 | V23
Text | Text | Text | Kgf-m/m | Kgf-m/m | Kgf/m | Kgf/m
594 | ENVOLVENTE | Max | 218.03 | -0.94 | -437.37 | -39.31
300 | ENVOLVENTE | Max | 660.76 | 105.37 | -437.37 | 14.41
321 | ENVOLVENTE | Max | 639.52 | 103.59 | -389.78 | 14.41
595 | ENVOLVENTE | Max | 233.67 | 6.59 | -389.78 | -39.31
594 | ENVOLVENTE | Min | 70.59 | -22.22 | -1826.14 | -62.47
300 | ENVOLVENTE | Min | 177.89 | 26.84 | -1826.14 | -25.51
321 | ENVOLVENTE | Min | 176.33 | 28.27 | -1678.6 | -25.51
595 | ENVOLVENTE | Min | 80.92 | -4.79 | -1678.6 | -62.47
Acero de Refuerzo por Flexión
|  | M22 |  |  |  |  | M11
|  | Yi | Yi-1 | Mi | Mi-1 |  | Xi | Xi-1 | Mi | Mi-1
|  | 1.75 | 1.5 | 1133.91 | 1132.95 |  | 1.25 | 1 | 660.76 | 639.52
|  | LEF= | 0.25 | Mu= | 283.3575 |  | LEF= | 0.25 | Mu= | 162.535
|  |  |  | Mn= | 314.8417 |  |  |  | Mn= | 180.5944
As.mín=5 cm2
|  | Mn (kg-m/m) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
| M22 | 314.8417 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| M11 | 180.5944 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
Control por Agrietamiento
| w= | 0.033 | Rajadura máxima para control de agrietamiento
[7 empty] | s.máx= | 27.442
Verificacion del cortante
|  | V23 |  |  |  |  | V13
|  | Yi | Yi-1 | Vi | Vi-1 |  | Xi | Xi-1 | Vi | Vi-1
|  | 1.75 | 1.5 | 3272.68 | 3270.93 |  | 1.25 | 1 | 1826.14 | 1678.6
|  | LEF= | 0.25 | V= | 817.9512 |  | LEF= | 0.25 | V= | 438.0925
|  |  |  | Vu= | 962.2956 |  |  |  | Vu= | 515.4029
|  |  | 8.2107 |  |  | 0.64153 | vc= | 8.2107 | vu= | 0.3436
|  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
Verificacion por contraccion y temperatura
[7 empty] | L | B |  |  | RESUMEN
|  |  |  | Longitud de muro entre juntas (m) |  |  | 4.75 | 3 |  |  | Tipo | Separacion | фbarra
|  |  |  | Longitud de muro entre juntas (pies) |  |  | 15.584 | 9.8425 |  |  | Flexion | 25 | 12
|  |  |  | Cuantía de acero de temperatura |  |  | 0.0018 | 0.0013 |  |  | Agrietamiento | 27.442 | 12
|  |  |  | Cuantía mínima de acero de temperatura |  |  | 0.0028 | 0.0028 |  |  | Temperatura | 33.33 | 12
|  |  |  | Area de acero por temperatura |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 25 | 12
|  |  |  | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
|  |  |  | 4.2 | 12 | 4 | 107.7% | 1Φ12mm@33.33cm
|  |  |  | 4.2 | 12 | 4 | 107.7% | 1Φ12mm@33.33cm
PARED A-B | M22
TABLE: Element Forces - Area Shells
Joint | OutputCase | StepType | M11 | M22 | V13 | V23
Text | Text | Text | Kgf-m/m | Kgf-m/m | Kgf/m | Kgf/m
101 | ENVOLVENTE | Max | 288.83 | 1444.13 | 18.99 | 3676.83
110 | ENVOLVENTE | Max | 287.03 | 1435.14 | 18.99 | 3664.24
111 | ENVOLVENTE | Max | 96.71 | 522.24 | 17.88 | 3664.24
102 | ENVOLVENTE | Max | 98.23 | 528.07 | 17.88 | 3676.83
101 | ENVOLVENTE | Min | 96.75 | 483.76 | 8.84 | 1226.61
110 | ENVOLVENTE | Min | 95.91 | 479.53 | 8.84 | 1220.14
111 | ENVOLVENTE | Min | 31.74 | 175.92 | 7.81 | 1220.14
102 | ENVOLVENTE | Min | 32.33 | 178.53 | 7.81 | 1226.61
M11
TABLE: Element Forces - Area Shells
Joint | OutputCase | StepType | M11 | M22 | V13 | V23
Text | Text | Text | Kgf-m/m | Kgf-m/m | Kgf/m | Kgf/m
21 | ENVOLVENTE | Max | 660.62 | 106.1 | 1810.45 | 14.27
20 | ENVOLVENTE | Max | 225.45 | -5.02 | 1810.45 | -35.14
22 | ENVOLVENTE | Max | 241.9 | 2.17 | 1660.06 | -35.14
23 | ENVOLVENTE | Max | 639.47 | 104.02 | 1660.06 | 14.27
21 | ENVOLVENTE | Min | 178 | 28.09 | 431.99 | -16.17
20 | ENVOLVENTE | Min | 74.04 | -27.28 | 431.99 | -51.67
22 | ENVOLVENTE | Min | 84.88 | -12.87 | 381.17 | -51.67
23 | ENVOLVENTE | Min | 176.13 | 27.5 | 381.17 | -16.17
Acero de Refuerzo por Flexión
|  | M22 |  |  |  |  | M11
|  | Yi | Yi-1 | Mi | Mi-1 |  | Xi | Xi-1 | Mi | Mi-1
|  | 2.75 | 2.5 | 1435.14 | 1444.13 |  | 1.25 | 1 | 660.62 | 639.47
|  | LEF= | 0.25 | Mu= | 359.9088 |  | LEF= | 0.25 | Mu= | 162.5113
|  |  |  | Mn= | 399.8986 |  |  |  | Mn= | 180.5681
As.mín=5 cm2
|  | Mn (kg-m/m) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
| M22 | 399.8986 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| M11 | 180.5681 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
Control por Agrietamiento
| w= | 0.033 | Rajadura máxima para control de agrietamiento
[7 empty] | s.máx= | 27.442
Verificacion del cortante
|  | V23 |  |  |  |  | V13
|  | Yi | Yi-1 | Vi | Vi-1 |  | Xi | Xi-1 | Vi | Vi-1
|  | 2.75 | 2.5 | 3664.24 | 3676.83 |  | 1.25 | 1 | 431.99 | 381.17
|  | LEF= | 0.25 | V= | 917.6337 |  | LEF= | 0.25 | V= | 101.645
|  |  |  | Vu= | 1079.5691 |  |  |  | Vu= | 119.5824
|  |  | 8.2107 |  |  | 0.71971 | vc= | 8.2107 | vu= | 0.079722
|  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
Verificacion por contraccion y temperatura
[7 empty] | L | B |  |  | RESUMEN
|  |  |  | Longitud de muro entre juntas (m) |  |  | 4.75 | 3 |  |  | Tipo | Separacion | фbarra
|  |  |  | Longitud de muro entre juntas (pies) |  |  | 15.584 | 9.8425 |  |  | Flexion | 20 | 12
|  |  |  | Cuantía de acero de temperatura |  |  | 0.0018 | 0.0013 |  |  | Agrietamiento | 27.442 | 12
|  |  |  | Cuantía mínima de acero de temperatura |  |  | 0.0028 | 0.0028 |  |  | Temperatura | 33.33 | 12
|  |  |  | Area de acero por temperatura |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 20 | 12
|  |  |  | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
|  |  |  | 4.2 | 12 | 4 | 107.7% | 1Φ12mm@33.33cm
|  |  |  | 4.2 | 12 | 4 | 107.7% | 1Φ12mm@33.33cm
Verificacion de Areas de Refuerzo
|  | BOTTOM | [5 empty] | TOP
PARED A-D |  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1 |  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1
|  | 0.023125 | 0.010529 |  | 0.0445 | 0.01417 |  | 0.01233 | 0.01145 |  | 0.037473 | 0.022161
|  | Ast11 promedio= | 1.6827 |  | Ast22 promedio= | 2.9335 |  | Ast11 promedio= | 1.189 |  | Ast22 promedio= | 2.9817
|  | BOTTOM | [5 empty] | TOP
PARED A-B |  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1 |  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1
|  | 0.023608 | 0.010665 |  | 0.057064 | 0.018798 |  | 0.014879 | 0.014634 |  | 0.04628 | 0.033277
|  | Ast11 promedio= | 1.7136 |  | Ast22 promedio= | 3.7931 |  | Ast11 promedio= | 1.4756 |  | Ast22 promedio= | 3.9779
As.mín=5 cm2
|  | Ast(cm2) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
PARED A-D | BOTTOM 1-1 | 1.6827 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| BOTTOM 2-2 | 2.9335 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| TOP 1-1 | 1.189 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| TOP 2-2 | 2.9817 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
PARED A-B | BOTTOM 1-1 | 1.7136 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| BOTTOM 2-2 | 3.7931 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| TOP 1-1 | 1.4756 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
| TOP 2-2 | 3.9779 | 15 | 5 | 12 | 6 | 135.7% | 1Φ12mm@20cm
LOSA DE TECHO
- ENVOLVENTE
- M22 - M11
- ELEMENTO FINITO MÁS CRÍTICO
- DATOS DE Ast1 Y Ast2 PARA Bottom Y Top
Calculo del Acero de Refuerzo
|  | BOTTOM | [5 empty] | TOP
|  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1 |  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1
|  | 0.012 | 0.011925 |  | 0.01631 | 0.01631 |  | 0.026219 | 0.013648 |  | 0.024586 | 0.012805
|  | Ast11 promedio= | 1.1963 |  | Ast22 promedio= | 1.631 |  | Ast11 promedio= | 1.9933 |  | Ast22 promedio= | 1.8696
As.mín=3.33 cm2
|  | Ast(cm2) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
| BOTTOM 1-1 | 1.1963 | 10 | 3.3333 | 12 | 5 | 169.6% | 1Φ12mm@25cm
| BOTTOM 2-2 | 1.631 | 10 | 3.3333 | 12 | 5 | 169.6% | 1Φ12mm@25cm
| TOP 1-1 | 1.9933 | 10 | 3.3333 | 12 | 5 | 169.6% | 1Φ12mm@25cm
| TOP 2-2 | 1.8696 | 10 | 3.3333 | 12 | 5 | 169.6% | 1Φ12mm@25cm
LOSA DE PISO
- ENVOLVENTE
- M22 - M11
- ELEMENTO FINITO MÁS CRÍTICO
- DATOS DE Ast1 Y Ast2 PARA Bottom Y Top
Calculo del Acero de Refuerzo
|  | BOTTOM | [5 empty] | TOP
|  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1 |  | Ast11i | Ast11i-1 |  | Ast22i | Ast22i-1
|  | 0.024345 | 0.024083 |  | 0.068793 | 0.068795 |  | 0.035756 | 0.019528 |  | 0.146 | 0.079
|  | Ast11 promedio= | 2.4214 |  | Ast22 promedio= | 6.8794 |  | Ast11 promedio= | 2.7642 |  | Ast22 promedio= | 11.25
As.mín=6.33 cm2
|  | Ast(cm2) | d(cm) | As.calc (cm2) | Φ(mm) | #varillas | As.real | DISTRIBUCIÓN
| BOTTOM 1-1 | 2.4214 | 19 | 6.3333 | 12 | 6 | 107.1% | 1Φ12mm@20cm
| BOTTOM 2-2 | 6.8794 | 19 | 6.8794 | 12 | 6 | 98.64% | 1Φ12mm@20cm
| TOP 1-1 | 2.7642 | 19 | 6.3333 | 12 | 6 | 107.1% | 1Φ12mm@20cm
| TOP 2-2 | 11.25 | 19 | 11.25 | 14 | 8 | 109.5% | 1Φ14mm@14.29cm
𝑃𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒=𝐴𝑥+𝐵𝑦+𝐶𝑧+𝐷
Ɣsuelo*Ko*H
𝑧=0 𝑥=/ 𝑦=0
𝑧=𝐻 𝑥=/ 𝑦=/
Ɣa*ha
𝑧=0 𝑥=/ 𝑦=0
𝑧=𝐻 𝑥=/ 𝑦=/
𝐾𝑠=𝐶𝑜𝑒𝑓.𝐵𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜∗𝑎^2
𝑠_𝑚á𝑥=30.5(2817/𝑓𝑠) 𝑤/0.041
𝑓𝑠=0.6𝐹𝑦
𝑣𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)=
𝑣𝑢=𝑉_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=
𝑠_𝑚á𝑥=30.5(2817/𝑓𝑠) 𝑤/0.041
𝑓𝑠=0.6𝐹𝑦
𝑣𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)=
𝑣𝑢=𝑉_𝑚á𝑥/(0.85∗𝑑∗100)=

## PLANILLA HIERROS
COMPROBACION VALORES MINIMOS GANCHOS
| TIPOS: | Oa, Ob, L, J, I, C, G, Z
| db's: | de 5mm a 35mm
PLANILLA DE HIERROS
| Marca | Tipo | db | Sección transversal (cm2) | Cantidad | a | A | b | B | c | d | e | Φ | L | J | Oa | Ob | Eg.min | L | J | Oa | Ob | g.min | g | L.int | L.int1 | Φ.doblez | Longitud Parcial (cm) | Longitud Total (m) | Peso por metro lineal (kg/m) | Peso
|  |  | (mm) |  |  | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | 90° | 180° | 90° | 135° | (cm) | 90° | 180° | 90° | 135° | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) |  |  |  | (kg) |  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35
LOSA DE PISO
1 | 100 | G | 12 | 1.131 | 12 | 491.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 525.5 | 63.06 | 0.88781 | 55.99 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 101 | G | 12 | 1.131 | 6 | 171.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 205.5 | 12.33 | 0.88781 | 10.95 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 102 | G | 12 | 1.131 | 6 | 321.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 355.5 | 21.33 | 0.88781 | 18.94 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 103 | C | 12 | 1.131 | 12 | 491.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 530.5 | 63.66 | 0.88781 | 56.52 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 104 | C | 12 | 1.131 | 6 | 312.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 351.5 | 21.09 | 0.88781 | 18.72 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 105 | C | 12 | 1.131 | 6 | 171.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 210.5 | 12.63 | 0.88781 | 11.21 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 106 | G | 12 | 1.131 | 17 | 316.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 350.5 | 59.585 | 0.88781 | 52.9 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 107 | G | 12 | 1.131 | 9 | 101.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 135.5 | 12.195 | 0.88781 | 10.83 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 108 | G | 12 | 1.131 | 9 | 216.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 250.5 | 22.545 | 0.88781 | 20.02 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 109 | C | 14 | 1.5394 | 23 | 315.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 | 23.2832 | 18.5664 | 14.2832 | 17.4248 | 23.3 | 17 | 6 | 8 | 8 | 17 | 17 | 6.3 | 0 | 8 | 361.8 | 83.214 | 1.2084 | 100.56 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 110 | C | 14 | 1.5394 | 13 | 215.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 | 23.2832 | 18.5664 | 14.2832 | 17.4248 | 23.3 | 17 | 6 | 8 | 8 | 17 | 17 | 6.3 | 0 | 8 | 261.8 | 34.034 | 1.2084 | 41.13 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 111 | C | 14 | 1.5394 | 13 | 101.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 | 23.2832 | 18.5664 | 14.2832 | 17.4248 | 23.3 | 17 | 6 | 8 | 8 | 17 | 17 | 6.3 | 0 | 8 | 148.2 | 19.266 | 1.2084 | 23.28 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 112 | I | 12 | 1.131 | 2 | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 0 | 14 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 200 | 4 | 0.88781 | 3.55 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 113 | I | 12 | 1.131 | 2 | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 0 | 14 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 2.4 | 0.88781 | 2.13 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 114 | C | 12 | 1.131 | 30 | 51.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 90.6 | 27.18 | 0.88781 | 24.13 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MUROS | [30 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 200 | C | 12 | 1.131 | 15 | 241.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 280.6 | 42.09 | 0.88781 | 37.37 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 201 | C | 12 | 1.131 | 14 | 241.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 266.6 | 37.324 | 0.88781 | 33.14 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 202 | C | 12 | 1.131 | 69 | 191.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 230.6 | 159.114 | 0.88781 | 141.26 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 203 | C | 12 | 1.131 | 66 | 191.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 216.6 | 142.956 | 0.88781 | 126.92 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 204 | Z | 12 | 1.131 | 42 | 40 | 0 | 30 | 0 | 40 |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 0 | 14 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110 | 46.2 | 0.88781 | 41.02 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 205 | C | 12 | 1.131 | 20 | 316.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 355.6 | 71.12 | 0.88781 | 63.14 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 206 | C | 12 | 1.131 | 20 | 316.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 341.6 | 68.32 | 0.88781 | 60.66 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 207 | C | 12 | 1.131 | 2 | 76.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 115.6 | 2.312 | 0.88781 | 2.05 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 208 | C | 12 | 1.131 | 2 | 76.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 101.6 | 2.032 | 0.88781 | 1.8 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 209 | C | 12 | 1.131 | 20 | 491.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 530.6 | 106.12 | 0.88781 | 94.21 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 210 | C | 12 | 1.131 | 20 | 491.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 516.6 | 103.32 | 0.88781 | 91.73 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 211 | C | 12 | 1.131 | 2 | 171.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 210.6 | 4.212 | 0.88781 | 3.74 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 212 | C | 12 | 1.131 | 2 | 171.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 196.6 | 3.932 | 0.88781 | 3.49 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LOSA DE TECHO | [30 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 300 | G | 12 | 1.131 | 10 | 495.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 529.6 | 52.96 | 0.88781 | 47.02 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 301 | G | 12 | 1.131 | 4 | 420.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 454.3 | 18.172 | 0.88781 | 16.13 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 302 | C | 12 | 1.131 | 10 | 495.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 534.6 | 53.46 | 0.88781 | 47.46 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 303 | C | 12 | 1.131 | 4 | 415.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 440.6 | 17.624 | 0.88781 | 15.65 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 304 | G | 12 | 1.131 | 17 | 320.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 354.6 | 60.282 | 0.88781 | 53.52 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 305 | G | 12 | 1.131 | 4 | 240.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 17 | 14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 7 | 274.6 | 10.984 | 0.88781 | 9.75 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 306 | C | 12 | 1.131 | 17 | 320.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 5.5 | 0 | 7 | 359.6 | 61.132 | 0.88781 | 54.27 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 307 | C | 12 | 1.131 | 4 | 240.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 | 19.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | 19.5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5.5 | 0 | 7 | 265.6 | 10.624 | 0.88781 | 9.43 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 308 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 309 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 310 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 311 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 312 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 313 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 314 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 315 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 316 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 317 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 318 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 319 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 320 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 321 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 322 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 323 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 324 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 325 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 326 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 327 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 328 |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 329 |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 330 |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 331 |  |  | 0 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 332 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 333 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 334 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 335 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 336 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 7 | 11.4978 | 16.9956 | 12.4978 | 15.2467 | #VALUE! | 6 | 6 | 7 | 7 | X |  | #VALUE! | #VALUE! | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RESUMEN | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.65 | 164.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | 12 |  |  | 14 |  | 16 |  | mm
| 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1239.65 |  |  | 164.97 |  | 0 |  | kg
| 18 |  |  | 20 | 22 |  |  |  |  | 25 | [13 empty] | 28 |  |  | 30 |  | 32 |  | mm
| 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | kg
| 35 |  |  | mm
| 0 |  |  | kg
DESCRIPCION
RESUMEN DE MATERIALES
| Descripcion | [10 empty] | Peso | [12 empty] | Vol. | Area
[12 empty] | (kg) | [12 empty] | (m3) | (m2)
| ACERO DE REFUERZO EN BARRAS ф10 mm - ф16 mm | [10 empty] | 1404.62 | [12 empty] | 0 | 0
| HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2 PARA REPLANTILLOS | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 1.131 | 0
| HORMIGON CICLOPEO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMIENTOS | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 1.86 | 0
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 LOSA PISO | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 4.7475 | 0
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 LOSA TECHO | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 2.5185 | 0
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 MUROS | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 5.955 | 0
[11 empty] | x | y | [11 empty] | z | A | V
| HORMIGON SIMPLE F'C=180 KG/CM2 PARA REPLANTILLOS | [9 empty] | 4.35 | 2.6 | [11 empty] | 0.1 | 11.31 | 1.131
| HORMIGON CICLOPEO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMIENTOS | [9 empty] | 1 | 6.2 | [11 empty] | 0.3 | 6.2 | 1.86
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 LOSA PISO | [9 empty] | 1 | 18.25 | [11 empty] | 0.25 | 18.25 | 4.5625
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 LOSA PISO | [9 empty] | 1 | 0.74 | [11 empty] | 0.25 | 0.74 | 0.185
4.7475
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 LOSA TECHO | [9 empty] | 1 | 16.79 | [11 empty] | 0.15 | 16.79 | 2.5185
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 MUROS | [9 empty] | 1 | 3.26 | [11 empty] | 1.75 | 3.26 | 5.705
| HORMIGON SIMPLE F'C=240 KG/CM2 MUROS | [9 empty] | 1 | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.25
5.955
Note on T11: Autor: EXTENSION TOTAL GANCHO
Note on Y11: Autor: LONGITUD EXTREMO LIBRE GANCHO

## ACCESORIOS
CUADRO DE VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS CISTERNA V=20 M3
ITEM | DESCRIPCION | DIAMETRO | LONGITUD (m) | CANTIDAD
ENTRADA
A1 | TRAMO PVC | 1/2" | VARIABLE | 1
A2 | UNION UNIVERSAL PVC | 1/2" | 0 | 2
A3 | NEPLO PVC | 1/2" | 0.1 | 2
A4 | VALVULA MARIPOSA PVC | 1/2" | 0 | 1
A5 | TRAMO CORTO PVC | 1/2" | VARIABLE | 1
A6 | ADAPTADOR PVC-HG | 1/2" | 0 | 1
A7 | VALVULA FLOTADORA BRONCE | 1/2" | 0 | 1
SALIDA CONSUMO DOMESTICO
B1 | CANASTILLA DE SUCCION BRONCE | 2" | 0 | 1
B2 | TRAMO CORTO HG | 2" | 1.1 | 1
B3 | UNION UNIVERSAL HG | 2" | 0 | 7
B4 | TRAMO CORTO HG | 2" | VARIABLE | 1
B5 | CODO 90° HG | 2" | 0 | 2
B6 | TRAMO CORTO HG | 2" | VARIABLE | 1
B7 | NEPLO HG | 2" | 0.1 | 7
B8 | VALVULA MARIPOSA BRONCE | 2" | 0 | 2
B9 | TRAMO CORTO HG | 2" | VARIABLE | 1
B10 | BOMBA 6HP | 0 | 0 | 1
B11 | TRAMO CORTO HG | 2" | VARIABLE | 1
B12 | TRAMO CORTO HG | 2" | VARIABLE | 1
SALIDA SISTEMA CONTRA INCENDIOS
C1 | CANASTILLA DE SUCCION BRONCE | 0 | 0 | 1
C2 | TRAMO CORTO HG | 0 | VARIABLE | 1
C3 | CODO 90° HG | 0 | 0 | 2
C4 | TRAMO CORTO HG | 0 | VARIABLE | 1
C5 | UNION UNIVERSAL HG | 0 | 0 | 6
C6 | NEPLO HG | 0 | 0.1 | 7
C7 | VALVULA MARIPOSA BRONCE | 0 | 0 | 2
C8 | TRAMO CORTO HG | 0 | VARIABLE | 1
C9 | BOMBA 9HP | 0 | 0 | 1
C10 | TRAMO CORTO HG | 0 | VARIABLE | 1
C11 | TRAMO CORTO HG | 0 | VARIABLE | 1
REBOSE
D1 | TRAMO CORTO PVC | 110 mm | 0.2 | 1
D2 | TEE PVC | 110 mm | 0 | 1
D3 | TRAMO CORTO PVC | 110 mm | 0.1 | 1
D4 | TRAMO CORTO PVC | 110 mm | 0.5 | 1
VENTILACION
E1 | TRAMO CORTO PVC | 110 mm | 0.4 | 4
E2 | CODO 90° PVC | 110 mm | 8 | 8
E3 | TRAMO CORTO PVC | 110 mm | 0.2 | 4